УТВЕРЖДЕНА: Решением Собрания депутатов

Новомирского сельского поселения

Челябинской области

от_____________ №_______________

м.п.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

НОВОМИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕСМЕНСКОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2038 г.

РАЗРАБОТАНО:

ИП МИЛЕНИНА В.А.

_____________________

М.П.

2021г.

СОДЕРЖАНИЕ

| СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ | 7 |
| --- | --- |
| ОПРЕДЕЛЕНИЯ | 8 |
| ВВЕДЕНИЕ | 12 |
| ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 14 |
| 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа | 14 |
| 1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны | 14 |
| 1.1.2 Описание территорий городского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 18 |
| 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | 18 |
| 1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 18 |
| 1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений | 18 |
| 1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды | 19 |
| 1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления) | 19 |
| 1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям | 20 |
| 1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды | 20 |
| 1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 21 |
| 1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов | 21 |
| 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения | 21 |
| 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения | 22 |
| 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 22 |
| 1.2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов | 24 |
| 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 27 |
| 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке | 27 |
| 1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) | 29 |
| 1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов | 29 |
| 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 30 |
| 1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета | 31 |
| 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа | 31 |
| 1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 10 лет при проектировании систем водоснабжения с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов | 32 |
| 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 38 |
| 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды | 38 |
| 1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам | 38 |
| 1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно- делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами | 39 |
| 1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке | 40 |
| 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения | 40 |
| 1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам | 43 |
| 1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 43 |
| 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 44 |
| 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 44 |
| 1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения | 45 |

| 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 47 |
| --- | --- |
| 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение | 47 |
| 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду. | 48 |
| 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование | 48 |
| 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 48 |
| 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 49 |
| 1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 49 |
| 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 49 |
| 1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод | 49 |
| 1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке | 50 |
| 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 50 |
| 1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения | 51 |
| 1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения | 51 |
| 1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 54 |
| 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 56 |
| ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ | 57 |
| 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа | 57 |
| 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны | 57 |
| 2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений | 57 |
| 2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения | 58 |
| 2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 58 |

| 2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения | 59 |
| --- | --- |

| 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости | 59 |
| --- | --- |
| 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду | 59 |
| 2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения | 59 |
| 2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа | 59 |
| 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения | 59 |
| 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения | 59 |
| 2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения | 60 |
| 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов | 60 |
| 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | 60 |
| 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений | 62 |
| 2.3 Прогноз объема сточных вод | 62 |
| 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 62 |
| 2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения | 62 |
| 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам | 62 |
| 2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | 63 |
| 2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | 63 |
| 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 63 |
| 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | 63 |
| 2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий | 64 |
| 2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 65 |
| 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения | 65 |
| 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 66 |
| 2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование | 66 |
| 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения | 66 |
| 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения | 68 |
| 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 68 |
| 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | 68 |
| 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод | 68 |
| 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 69 |
| 2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | 69 |
| 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 71 |

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| 2 | ВЗС | Водозаборные сооружения |
| 3 | ВОС | Водоочистные сооружения |
| 4 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 5 | ВТВМГ | Высокотемпературные вечномерзлые грунты |
| 6 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 7 | ГИС | Геоинформационная система |
| 8 | ГКНС | Главная канализационная насосная станция |
| 9 | ЗСО | Зона санитарной охраны |
| 10 | ИП | Инвестиционная программа |
| 11 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 12 | КИП | Контрольно-измерительный прибор |
| 13 | КНС | Канализационная насосная станция |
| 14 | КОС | Канализационные очистные сооружения |
| 15 | КРП | Контрольно-распределительный пункт |
| 16 | ЛКОС | Локальные канализационные очистные сооружения |
| 17 | МП | Муниципальная программа |
| 18 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 19 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 20 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 21 | НУР | Норматив удельного расхода |
| 22 | ОДС | Оперативная диспетчерская служба |
| 23 | ПВХ | Поливинилхлорид (термопластический материал труб) |
| 24 | ПИР | Проектно-изыскательские работы |
| 25 | ПКР | Программа комплексного развития |
| 26 | ПНД | Полиэтилен низкого давления |
| 27 | ПНР | Пуско-наладочные работы |
| 28 | ПНС | Повысительная насосная станция |
| 29 | ПРК | Программно-расчетный комплекс |
| 30 | РЭК | Региональная энергетическая комиссия |
| 31 | СЗЗ | Санитарно-защитная зона |
| 32 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 33 | ТБО | Твердые бытовые отходы |
| 34 | ТКП | Технико-коммерческое предложение |
| 35 | ТОГ | Топографическая основа города |
| 36 | ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| 37 | УРЭ | Удельный расход электроэнергии |
| 38 | ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| 39 | ХВО | Химводоочистка |
| 40 | ХВП | Химводоподготовка |
| 41 | ЦСТ | Централизованная система теплоснабжения |
| 42 | ЦСХВ | Централизованная система холодного водоснабжения |
| 43 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Абонент | Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения |
| Водоотведение | Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения |
| Водоподготовка | Обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды |
| Водопроводная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения |
| Водоснабжение | Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение) |
| Гарантирующая организация | Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Горячая вода | Вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Канализационная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод |
| Качество и безопасность воды | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру |
| Коммерческий учет воды и сточных вод | Определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом |
| Нецентрализованная система горячего водоснабжения | Сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно |
| Нецентрализованная система холодного водоснабжения | Сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц |
| Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Организация, осуществляющая горячее водоснабжение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы |
| Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем |
| Питьевая вода | Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции |
| Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов |
| Предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах. |
| Приготовление горячей воды | Нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой |
| Производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения |
| Состав и свойства сточных вод | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах |
| Сточные воды централизованной системы водоотведения | Принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод |
| Техническая вода | Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции |
| Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Транспортировка воды (сточных вод) | Перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей |
| Централизованная система водоотведения (канализации) | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения |
| Централизованная система горячего водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (открытая система горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (закрытая система горячего водоснабжения) |
| Централизованная система холодного водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам |

ВВЕДЕНИЕ

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды, снижение негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности ресурсоснабжающих организаций, обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами была разработана настоящая схема водоснабжения.

Проектирование систем водоснабжения городов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схемы ВС и ВО разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных водозаборных сооружений, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования является Федеральный закон № 416 от 7 декабря 2011 г. «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения. Состав разрабатываемых схем ВС и ВО производится в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 N2782 «О схемах водоснабжения водоотведения».

ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

В состав Новомирского сельского поселения входят два населенных пункта:

п. Новый Мир и п. Маяк.

Новомирское сельское поселение - сельское поселение с административным центром п. Новый Мир. На территории сельского поселения проживают 462 человека (на 01.01.2018 г.).

Новомирское сельское поселение располагается в юго-западной части Чесменского района Челябинской области и граничит:

- на севере - Светловское сельское поселение,

- на востоке - Новоуральское сельское поселение Варненского района,

- на юге - Карталинский муниципальный район,

- на западе - Березинское сельское поселение.

Площадь территории Новомирского сельского поселения - 24823 га. Большую часть территории поселения занимают земли сельскохозяйственного назначения.

Климат

Климат резко континентальный. Средняя температура января – 17,10С, июля + 19,40С. По многолетним наблюдениям абсолютная минимальная температура составляет -460С, максимальная + 400С, максимальная высота снежного покрова в среднем 35 см., промерзание грунта достигает 1,98 м. Продолжительность безморозного периода в среднем 104 дня, последние заморозки бывают в конце мая, первые – в первой декаде сентября. Количество осадков составляет 300-400 мм в год.

Снежный покров устанавливается в середине ноября и сохраняется до середины апреля. Период с устойчивым снежным покровом продолжается 145-150 дней; средняя максимальная высота снежного покрова равна 35 см. Промерзание грунта достигает 1,98 м.

Господствующими ветрами зимой являются западные и юго-западные, летом - западные и северо-западные. Среднегодовая скорость ветра составляет 4 м/сек.

Расчетная температура наружного воздуха -34С.

Отопительный период - 215 дней

Гидрография

В соответствии с современной схемой гидрогеологического районирования Урала в гидрогеологическом отношении Чесменский район находится в пределах Большеуральского сложного бассейна корово-блоковых безнапорных и напорных вод.

Большеуральский бассейн корово-блоковых безнапорных и напорных вод характеризуются сложным геолого-тектоническим строением, большим разнообразием пород, как по возрасту, так и по литолого-петрографическому составу. Здесь распространены в основном сильно дислоцированные метаморфические и интрузивные породы палеозойского периода.

По условиям формирования и циркуляции подземные воды осадочных, метаморфических и вулканогенных пород относятся к типам: трещинным, трещинно-жильным, поровым и пластово-поровым.

Подземные воды, в основном, приурочены к экзогенной трещиноватости сложного комплекса осадочных, вулканогенных, изверженных и метаморфических пород палеозоя.

Подземные воды района, преимущественно, безнапорные. При наличии водоупорных пород в кровле водоносных зон обладают местным напором. Уровень подземных вод повторяет изменения в рельефе, несколько сглаживая резкие перегибы на водоразделах и в долинах.

Общее направление подземного потока с запада на восток с небольшим отклонением местного значения.

Подземные воды характеризуются непостоянной глубиной залегания и весьма неравномерной водообильностью, что объясняется неравномерным распространением трещиноватости как в плане, так и в разрезе.

Для района характерно слабое развитие рыхлых покровных отложений, открытость геологических структур, что способствует активному водообмену между поверхностными и подземными водами, что облегчает условия инфильтрации атмосферных осадков.

Формы рельефа, глубина эрозионных врезов речных долин, крутизна склонов, определяют условия формирования и циркуляции подземных вод.

Слабая трещиноватость пород и относительно небольшой объем водовмещающих пород препятствуют накоплению значительных запасов подземных вод.

Речная сеть района принадлежит системе реки Уй бассейна р. Тобол. На востоке территории района берут начало реки Черная, Верхний и Средний Тогузак. На территории района имеется также ряд болот и бессточных озер-Камышное, Тарутинское, Горько-Соленое, Светлое и другие.

На тальвегах и реках по району устроены многочисленные пруды, используемые для полива сельскохозяйственных культур, для водопоя животных, для рыболовства, а также для отдыха населения.

Через село Чесма протекает маловодная река Туеткан (приток р. Верхний Тогузак), которая берет начало юго-западнее села на окраине массива березово-соснового леса Тугунской дачи Чесменского лесничества и затем, в 3-х км восточнее села, с изменением направления на юг, теряется в болотах. По своему режиму река относится к равнинной и в основном со снеговым питанием. В засушливое лето река переходит на грунтовое питание и местами пересыхает.

Поверхностные воды

На территории Новомирского сельского поселения протекает река Средний Тогузак.

Длина реки Средний Тогузак – 97 километров. Исток реки находится в 9 километрах к западу от поселка Натальинский и в 10 километрах южнее поселка Березинский, возле которого берет начало «сестра» Среднего Тогузака — река Верхний Тогузак. Обе реки текут сначала по Чесменскому, а затем по Варненскому районам, то сближаясь, то отдаляясь друг от друга, чтобы наконец слиться в единый поток — реку Тогузак — у села Алексеевка. Как и Верхний Тогузак, часть своего пути в нижнем течении река Средний Тогузак протекает по границе с Казахстаном.

На своем пути река проходит через поселки Натальинский, Маяк, Московский, Большевик, Заречье, Казановка, Приречное (в Казахстане), Алексеевка.

Самый большой приток реки — Нижний Тогузак. Интересно, что есть классификация, по которой Нижний Тогузак считается верхним течением реки Тогузак. По такой классификации длина реки Средний Тогузак – 59 км.

Средний Тогузак — степная река, её спокойное, размеренное течение извилистой линией рассекает зеленые травяные равнины. Вода в ней прозрачна и чиста, и в спокойную погоду можно разглядеть илисто-каменистое дно.

На территории Новомирского сельского поселения ресурсоснабжающими организациями в сфере водоснабжения    и     водоотведения    являются:

- Администрация сельского поселения.

Основные виды деятельности организации: выработка и предоставление гражданским и юридическим лицам водоснабжение в пределах муниципального образования. Предприятие имеет необходимое технологическое оборудование, автомобильную технику и штат работников.

Водопользование поселением осуществляется с целью хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения. К системе водоснабжения Новомирского сельского поселения подключены здания, сооружения производственного, социального назначения и объекты жилого фонда.

Водоснабжение п. Новый Мир и в п. Маяк централизованное. Водопроводное хозяйство является довольно сложным элементом инженерной структуры населенных пунктов. В настоящее время суммарная мощность систем коммунального водоснабжения составляет 547 кубических метров в сутки.

Характеристики 	источников 	водоснабжения 	Новомирского сельского поселения представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристики источников водоснабжения

| Наименование ВЗУ и его местоположение | Глубина, м | Год Ввода в эксплуатацию | Мощность водозабора, м3/час | Характеристика водонапорной башни, резервуара) | Наличие приборов учета воды | Ограждения санитарной охраны | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина п. Новый Мир | - | 2020г | 7,2 | - | - | - | Администрация МР |
| Скважина п. Маяк | - | 2002г | 5,4 | - | - | - | Администрация МР |

1.1.2 Описание территорий городского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Водоснабжение п. Новый Мир и в п. Маяк централизованное.

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Территорию Новомирского сельского поселения можно разделить на две технологические зоны централизованного водоснабжения:

- п. Новый Мир;

- п. Маяк.

1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Информация о водозаборных и водопроводных очистных сооружениях, расположенных на территории Новомирского сельского поселения представлена ниже (Таблица 2).

Таблица2 – Объекты водоснабжения

| № п/п | Сельское поселение/ Населенный пункт |  | Тип водозабора | Наименование водоисточника | Водопроводные очистные сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Новомирское с.п. |
| 1.1 | п. Новый Мир |  | подземный | скважина | водоочистка |
| 1.2 | п. Маяк |  | подземный | скважина | - |

1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В п. Новый Мир регулярно проводятся анализы на качество питьевой воды. Проводится отбор проб на каждой скважине водозаборов. Качество   питьевой воды, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству центральных систем питьевого водоснабжения» по всем показателям кроме показателя «Жесткость общая».   Результаты исследования качества воды показывают, что вода из данного водного бассейна при сливе на почву и попадании в реки не будет оказывать вредного воздействия на окружающую среду.

Для поддержания качества холодной воды в распределительных сетях водоснабжения необходимо выполнять следующие мероприятия:

1. Надзор за состоянием и сохранностью сети, сооружений, устройств и оборудования на ней, техническое содержание сети.

2. Планово-предупредительный и капитальный ремонты сетей, ликвидация аварий.

3. Анализ   условий   работы   сети, подготовка   предложений   по совершенствованию систем, применение новых типов конструкций труб и арматуры, новых методов восстановления и ремонта трубопроводов.

4. Внедрение систем умягчения воды.

1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (дпаления)

На территории Новомирского сельского поселения насосные станции отсутствуют.

Таблица 3 – Технологические характеристики насосов

| Наименование узла и его местоположение | Оборудование | Износ |
| --- | --- | --- |
|  | Марка насоса | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность эл. Дв-ля, квт | Время работы, ч/год |  |
| п. Новый Мир | ЭЦВ 6-10-110 (2 шт.) | 10 | 110 | 6 | - | - |
| п. Маяк | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 5 | - | - |

1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Характеристика водопроводных сетей представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Характеристика водопроводных сетей

| Наименование улиц | Протяженность, м | Материал труб | Степень износа, % | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Новый Мир | - | Пластик | - | 2019 |
| п. Маяк | - | Чугун | 80 | 2002 |

1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Основными проблемами обеспечения населения качественной питьевой водой из подземных источников являются:

- большой износ системы централизованного водоснабжения в Новомирском сельском поселении, что влияет на качество жизни и комфортности проживания населения.

Основные направления развития системы водоснабжения Новомирского сельского поселения предусматривают:

- реконструкцию водопроводной сети;

- расширение зоны действия централизованного водоснабжения поселения.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения в Новомирском сельском поселении отсутствует.

Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревателей: колонок, бойлеров и т.д.

1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория Новомирского сельского поселения не относится к зоне многолетней мерзлоты.

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории Новомирского сельского поселения не выявлено.

1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

Все сети и объекты водоснабжения стоят на балансе администрации Чесменского муниципального района.

Эксплуатацией централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения занимаются:

- Администрация СП.

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения Новомирского сельского поселения являются:

- повышение показателя обеспеченности населения централизованным ХВС;

- перекладка изношенных сетей водоснабжения;

- реконструкция изношенного оборудования;

- повышение качества питьевой воды.

При этом реализация поставленных задач в сфере водоснабжения должна основываться на следующих принципах:

- охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды и снижение энергоемкости процесса транспортировки воды;

- снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- достижение     и     соблюдение     баланса     экономических     интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

- обеспечение    стабильных    и    недискриминационных    условий    для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

- открытость    деятельности    организаций, осуществляющих    горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов Государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов    Российской    Федерации    и    органов    местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение   абонентов   водой   питьевого   качества   в   необходимом количестве;

- организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

- прекращение сброса промывных вод сооружений без очистки, внедрение систем с оборотным водоснабжением в производстве;

- обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно.

К целевым	показателям функционирования системы водоснабжения, в соответствии с ФЗ РФ от 7 декабря 2011 г.  N 416-ФЗ и Проектом «Правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжения и (или) водоотведение» относятся следующие величины:

1. Показатели качества воды.

2. Показатели   надежности   и   бесперебойности   водоснабжения   и водоотведения.

3. Показатели качества обслуживания абонентов.

4. Показатели очистки сточных вод.

5. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке.

6. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы.

К целевым показателям функционирования системы водоснабжения, в соответствии с Приказом от 4 апреля 2014 года № 162/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» относятся следующие величины:

а) показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

1.2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

Варианты развития Новомирского сельского поселения могут быть различны, как с ростом, так и со снижением численности населения, а также с сохранением численности населения в поселении. Развитие централизованной системы водоснабжения напрямую зависит от вариантов прироста численности населения муниципального образования.

Проведенный анализ первоисточников, и детализация их оценок применительно к территории проектируемого муниципального образования позволили определить диапазон вероятных значений численности населения в поселении на перспективу расчетного срока.

Рассмотрим три варианта развития:

I вариант. Высокий вариант прогноза численности населения. Вариант I прогноза влечет за собой необходимость в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения.

II вариант. Низкий вариант прогноза численности населения. Учитывается общее сокращение рабочих мест в поселении из-за спада объемов производства, темпы снижения численности населения будут оставаться на среднем уровне (при сохранении отрицательного естественного и механического прироста). При этом варианте можно ожидать проблем из-за невозможности сохранить сложившуюся жилую общественную застройку, инженерную и транспортную инфраструктуры, могут появиться экономические проблемы.

Вариант II не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также будет совсем незначительным.

III вариант. Промежуточный вариант прогноза численности населения. Промежуточный вариант прогноза не влечет за собой необходимость в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения.

Генеральный план Новомирского сельского поселения принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и дальнейшее улучшение демографический обстановки.

Реализация программ и мероприятий, предусмотренных генеральным планом Новомирского сельского поселения, должна оказать положительное влияние на экономическое и социальное развитие территории.

Таким образом, прогноз опирался на следующие методы и статистические данные:

1. Численность населения Новомирского сельского поселения за последние годы.

2. Метод передвижки возрастов.

3. Прогноз, выполненный Схемой территориального планирования Челябинской области.

4. Учет позитивного влияния выполнения мероприятий муниципальных целевых программ, действующих на территории Новомирского сельского поселения.

5. Учет позитивного влияния выполнения мероприятий генерального плана Новомирского сельского поселения.

Прогноз численности постоянного и наличного населения Новомирского сельского поселения в разрезе населенных пунктов представлен ниже (Таблица 5).

Таблица 5 – Прогноз численности населения

| № п/п | Наименование | Факт | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2020 г. | 2038 г. |
| 1 | Новомирское с.п | 462 | 897 |
|  | Итого: | 462 | 897 |

Объёмы перспективного жилищного строительства просчитаны, с учётом двух важных факторов: оптимального использования площадки, отводимой под развитие населённого пункта, и необходимостью обеспечения каждой семьи отдельным домом с приусадебным участком. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учётом и оценкой всех необходимых факторов.

Согласно предложениям «Схемы территориального планирования Челябинской области» среднегодовые темпы жилищного строительства должны вырасти до 50 тыс. кв. м/год, прирост жилищной обеспеченности – до 0,44 кв. м на человека в год.

Темп строительства жилья на территории сельского поселения на расчетный срок должен составить около 26,1 тыс. м2 (темп роста).

Жилищная обеспеченность в новой жилищной застройки на расчётный срок составит около 60,0 м2/чел. (из расчета 3 человека на дом).

Основная цель проекта, повышение качества жизни населения, неразрывно связана с улучшением жилищных условий, что выражается не только высокой жилищной обеспеченностью, но и качеством жилой среды поселения. Новые жилые территории должны быть обеспечены основными видами инженерной инфраструктуры, местами приложения труда и необходимыми объектами социально-культурно-бытового обслуживания.

1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

В данном разделе рассмотрены и представлены балансы водоснабжения и расхода горячей, питьевой и технической воды, проведены анализ и оценка структурных составляющих баланса водоснабжения Новомирского сельского поселения в разрезе водоснабжающих организацией, а также произведен расчет перспективного расхода воды в муниципальном образовании при проектировании системы водоснабжения на перспективу до 2038 года.

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации питьевой, технической и горячей воды выполнен на основании исходных данных, предоставленных водоснабжающими организациями.

В таблице 6 приведен общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, технической и горячей воды в Новомирском сельском поселении.

Таблица 6 – Общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, технической и горячей воды за 2020 гг. (в тыс. м3)

| №п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Объем, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий подъем воды | тыс. куб. м. | 13,803 |
| 2 | Расход на собственные нужды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| 3 | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | тыс. куб. м. | 13,803 |
| 3.1 | Потери воды при отпуске в сеть | тыс. куб. м. | - |
| 3.2 | Отпущено воды из водопроводной сети | тыс. куб. м. | 13,803 |
| 3.2.1 | На приготовление горячей воды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| 3.2.2 | Питьевой воды | тыс. куб. м. | 11,58 |
| 4 | Технической воды | тыс. куб. м. | 2,223 |

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды необходимо ежемесячно производить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановые величины объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

1. Полезные расходы:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

промывка тупиковых сетей;

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- промывка канализационных сетей;

- тушение пожаров;

- испытание пожарных гидрантов.

- организационно-учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

2. Не учтенные из-за погрешности средств измерения ВНС подъема;

- расходы на хозбытовые нужды.

- потери из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- утечки через водопроводные колонки;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

- утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В данном пункте приведен территориальный водный баланс по зонам действия централизованных водозаборов Новомирского сельского поселения. Отчетные данные представлены за 2020 год согласно сведениям водоснабжающих организаций.

Территориальный баланс подачи питьевой воды представлен в таблице 7.

Таблица 7 –Территориальный баланс питьевого водоснабжения за 2020 г.

| Расход (добыча) питьевой воды |
| --- |
| Наименование | 2020 |
| Новомирское с.п. |
| Годовой, тыс. м3/год | 13,803 |
| В максимальные сутки, м3/сут | 49,16 |

1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов

Большая часть населения на территории Новомирского сельского поселения осуществляет оплату за потребленные ресурсы согласно показаниям коммерческих приборов учета, остальные – по нормативам, установленным на территории муниципального района (абоненты, оборудование узлов ввода которых приборами коммерческого учета не предусмотрено требованиями ФЗ № 261-ФЗ «Об энергосбережении…»).

Структурный   баланс   питьевого   водоснабжения   по   типам   абонентов, в тыс. м3/год, представлен в таблице 8.

Таблица 8 – Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов за 2020 г.

| Группы потребителей | Ед. изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Новомирское с.п. |
| Реализовано питьевой воды | тыс. м3/год | 13,803 |
| Население | тыс. м3/год | - |
| Прочие предприятия | тыс. м3/год | - |
| Бюджетные предприятия и юридические лица | тыс. м3/год | - |

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Большинство подключенных к ЦСХВ абонентов осуществляют оплату за потребленный ресурс по показаниям коммерческих приборов учета. По утвержденным на территории Новомирского сельского поселения нормативам, оплату за потребленную воду осуществляют только те абоненты, оснащение узлов ввода которых коммерческими приборами учета не предусмотрено требованиями Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении…» (ветхие и аварийные дома, при отсутствии технической возможности установки ПУ и т. д.).

Нормативы потребления горячей и холодной воды установленые на территории Чесменского муниципального района.

Фактическое потребление холодной, горячей и технической воды населением за 2020 год представлено в таблице 9.

Таблица 9 – Фактический	баланс реализации холодной, горячей и    технической воды населению за 2020 г.

| № п/п | Наименование | Период потребления, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 |
| 1 | Холодное водоснабжение | 11,580 |
| 2 | Горячее водоснабжение | 0,0 |
| 3 | Техническое водоснабжение | 2,223 |
| 4 | Всего: | 13,803 |

В 2020 году из суммарного потребления воды населением на долю холодной питьевой воды пришлось – 83%, техническое-16%, горячее   водоснабжение населением не потребляется.

1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Обхват абонентов приборами учета представлен в процентном виде в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование населенного пункта | Население, % | Промышленные объекты, % | Социально-культурные объекты, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Новомирское с.п. | - | - | - |

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с требованиями ФЗ № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Сведения по приборам учета на сооружениях водоснабжения представлены в таблице 11.

Таблица 11

| Объект | Марка прибора учета |
| --- | --- |
| Новомирское с.п. | - |

Мероприятия по установке приборов учета не планируются. Подробная поадресная информация отсутствует.

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Новомирского сельского поселения выполнен согласно фактическому водозабору за 2020 год с применением коэффициента суточной неравномерности, принятый равным 1,3. Анализ представлен в таблице 12.

Следует отметить, что представленная в таблице фактическая максимальная производительность водозаборных сооружений в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84».

| № п/п | Наименование водозабора | Производительность водозабора, м3/сут | Среднесуточный объем потребляемой воды, м3/сут | Резерв/дефицит производительности, м3/сут | Резерв/дефицит производительности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новомирское с.п. |
| 1 | Скважины | 547 | 37,82 | 509,18 | 93% |

Таблица 12 — Анализ производственных мощностей по состоянию на 2020 год

Резерв производительности по итогам на 2020 год в системах водоснабжения в населенных пунктах составляет от 93%.

1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 10 лет при проектировании систем водоснабжения с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

Прогнозные балансы потребления питьевой, горячей и технической воды на территории муниципального образования на период с 2020 по 2038 годы рассчитаны в соответствии с:

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение.  Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85»;

- СП 8.13130.2009 «Системы   противопожарной   защиты.   Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.  Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- Генеральным планом Новомирского сельского поселения.

При расчете перспективного баланса в качестве начальных данных принималась следующая информация:

- существующее население муниципального образования;

- перспективные жители будут потреблять воду согласно нормативам, установленным на территории Чесменского муниципального района;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий.

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85»;

- СП 8.13130.2009 «Системы   противопожарной   защиты.   Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Таблица 13 – Принятые нормативы потребления воды в Новомирском с.п.

| № п/п | Водопотребители | Измерители | Норма расхода холодной воды (л/сутки) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Норма расхода воды для населения |  |  |
|  | Жилые дома квартирного типа с водопроводом и канализацией без ванн и без газа | 1чел.л./сутки | 100 |
|  | -с газоснабжением | 1чел.л./сутки | 120 |
|  | -с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 1чел.л./сутки | 160 |
|  | -с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми нагревателями | 1чел.л./сутки | 190 |
|  | -с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водозабором | 1чел.л./сутки | 210 |
|  | -с централизованной системой ГВС, оборудованным умывальниками, мойками и душами, и душами (р.ц.Чесма) | 1чел.л./сутки | 205 |
|  | Централизованным горячим водоснабжением, оборудованными умывальниками, мойками и душами | 1чел.л./сутки | 205 |
|  | Ваннами длиной от 1500 до 1700мм, оборудованными душами | 1чел.л./сутки | 250 |
|  | Жилые дома с пользованием питьевой водой из водопроводного крана, расположенного на территории участка | 1чел.л./сутки | 60 |
|  | -Расходы воды населением из водопроводных колонок | Чел.л./сутки | 40 |
|  | ОБЩЕЖИТИЯ |  |  |
|  | - с общими кухнями, душевыми и санитарными узлами | 1чел.л./сутки | 140 |
| 2 | Норма расхода воды на домашних животных |  |  |
|  | -расходы воды на 1 голову КРС | 1голова л./сутки | 80 |
|  | -расход воды на молодняк КРС | 1голова л./сутки | 30 |
|  | -расход воды на телят до 2-х лет | 1голова л./сутки | 20 |
|  | -на лошадь | 1голова л./сутки | 80 |
|  | -жеребят до 1,5лет | 1голова л./сутки | 45 |
|  | -свиноматки супоросные и холостые | 1голова л./сутки | 25 |
|  | -свиньи на откорме | 1голова л./сутки | 15 |
|  | -поросята-отъемыши | 1голова л./сутки | 5 |
|  | -Овцы взрослые | 1голова л./сутки | 5 |
|  | -молодняк овец | 1голова л./сутки | 3,5 |
|  | Расход воды для лошадей |  |  |
|  | Жеребцы -производители | 1голова л./сутки | 70 |
|  | Кобылы с жеребятами | 1голова л./сутки | 80 |
|  | Кобылы, мерины, молодняк старше 1,5лет | 1голова л./сутки | 60 |
|  | Молодняк в возрасте от отъема до 1,5 лет | 1голова л./сутки | 45 |
|  | Расход воды для коз |  |  |
|  | Козы взрослые | 1голова л./сутки | 2,5 |
|  | Молодняк | 1голова л./сутки | 1,5 |
|  | Козлята на искусственном вскармливании | 1голова л./сутки | 1,5 |

| 3 | Расход воды для птицы (взрослая птица) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | куры | 1голова л./сутки | 0,31 |
|  | индейки | 1голова л./сутки | 0,48 |
|  | утки | 1голова л./сутки | 1,92 |
|  | гуси | 1голова л./сутки | 1,68 |
|  | Расход воды для птицы (молодняк птиц) |  |  |
|  | куры | 1голова л./сутки | 0,19 |
|  | индейки | 1голова л./сутки | 0,27 |
|  | утки | 1голова л./сутки | 1,34 |
|  | гуси | 1голова л./сутки | 1,2 |
| 4 | ГОСТИНИЦЫ |  |  |
|  | -с общими ваннами и душами, санитарными узлами | 1чел.л./сутки | 120 |
| 5 | БОЛЬНИЦЫ |  |  |
|  | -с общими ваннами и душевыми | 1койка | 115 |
|  | -с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1койка | 200 |
|  | инфекционные | 1койка | 240 |
| 6 | ПОЛИКЛИННИКИ и АМБУЛАТОРИИ с санитарными узлами и приборами | 1 больной в смену | 13 |
| 7 | ДЕТСКИЕ САДЫ-ЯСЛИ |  |  |
|  | -с дневным пребыванием детей со столовыми, работающими на сырье и прачечными, оборудованными стиральными машинами | 1 ребенок | 75 |
| 8 | -ПРАЧЕЧНЫЕ |  |  |
|  | -механизированные | 1 кг. сухого белья | 75 |
|  | -немеханизированные |  | 40 |
| 9 | Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах, санитарными узлами и столовыми, работающими на сырье | 1 учащийся и 1 преподаватель в смену | 10 |
| 10 | УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ школы с душевыми при гимнастических залах, санитарными узлами и столовыми, работающими на сырье | 1 учащийся и 1 преподаватель в смену | 40 |
| 11 | Школы интернаты с душевыми при гимнастических залах, санитарными узлами и столовыми, работающими на сырье | 1 учащийся | 100 |
| 12 | Профессионально-технические училища с душевыми при гимнастических залах, санитарными узлами и столовыми, работающими на сырье | 1 учащийся | 30 |
| 13 | ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | 1 условное блюдо | 16 |
| 14 | Кинотеатры и клубы с общественными и санитарными узлами и буфетами, реализующими готовую продукцию | 1 место | 8 |
| 15 | СТАДИОНЫ, СПОРТЗАЛЫ: |  |  |
|  | для зрителей | 1 место | 3 |
|  | для физкультурников ( с учетом приема душа) | 1 физкультурник | 50 |
| 16 | БАНИ | 1 посетитель | 180 |
|  | Для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием |  |  |
| 17 | Административные здания с санитарными узлами | 1 работающий | 12 |
| 18 | МАГАЗИНЫ |  |  |
|  | -продовольственные с санитарными узлами | 1 работающий/ в смену (20м2торгового зала) | 250 |
|  | -промтоварные с санитарными узлами | 1 работающий/ в смену | 12 |
| 19 | ПАРИХМАХЕРСКИЕ с санитарными узлами и приборами | 1рабочее место в смену | 56 |
| 20 | АПТЕКИ |  |  |
|  | -торговый зал и подсобные помещения | 1 работник в смену | 16 |
|  | -лаборатория и приготовление лекарств |  | 370 |

| 21 | Расход воды для ветеринарных объектов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ветеринарный пункт | м3/сутки | 1,93 |
|  | Ветеринарно-профилактический пункт | м3/сутки | 2,23 |
|  | Убойно-санитарный пункт и убойная площадка для вынужденного убоя | м3/ на одного убойного животного | 037 |
|  | Въездной и входной дизенфекционный барьер | м3/сут | 5,2 |
| 22 | Нормы расхода воды на переработку сельскохозяйственной продукции, эксплуатацию, техобслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники |  |  |
|  | Изготовление хлебопродуктов в хлебопекарнях малой мощности | м3/т. | 2,4 |
|  | Изготовление на заводах хлебобулочных, сухарных и бараночных изделий | м3/т. | 3,5 |
| 23 | Расход воды на одну мойку при ручной (шланговой мойке) |  |  |
|  | Автомашины легковые | л/1 мойка | 250 |
|  | Автомашины грузовые | л/1 мойка | 450 |
|  | Автобусы | л/1 мойка | 750 |
|  | Тракторы | л/1 мойка | 1000 |
|  | Комбайны | л/1 мойка | 1500 |
|  | При механизированной мойке |  |  |
|  | Автомашины легковые | л/1 мойка | 750 |
|  | Автомашины грузовые | л/1 мойка | 1500 |
|  | Автобусы | л/1 мойка | 1200 |
|  | Тракторы | л/1 мойка | 1500 |
| 24 | Расходы воды на поливку: |  |  |
|  | Травяного покрова | 1м2 | 3,0 |
|  | Футбольного поля |  | 0,5 |
|  | Остальных спортивных сооружений | 1м2 | 1,5 |
|  | Усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей | 1м2 | 0,5 |
|  | Зеленых насаждений, газонов, цветников |  | 3,0-6,0 |
|  | Заливка поверхности катка | 1м2 | 0,5 |
| 25 | Нормы расхода воды на полив сельскохозяйственных культур на приусадебных участках | л./кв. м в месяц | 40 |
| 26 | Норматив водоотведения принимается на уровне норматива водопотребления | % | 90 |
| 27 | Теплоэнергия (жилищный фонд) | Гкал/м2 в год | 0,33 |
|  | В месяц (из расчета отпительного периода -7месяцев) | Гкал/м2 | 0,047 |

Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включает все дополнительные расходы обслуживающим персоналом, посетителями на уборку помещения.

Установить период пользования водой для полива садов, огородов, цветников, зеленых насаждений с 01 мая-31 августа.

Период расхода воды на скот 1 октября -20 апреля.

Необходимо отметить, что все указанные в настоящем разделе данные по перспективному потреблению воды носят оценочный характер ввиду сложности прогнозирования экономической ситуации в стране, от которой напрямую зависит способность граждан к приобретению нового жилья, и, как следствие, темпов новой жилой застройки, а также привлекательность вложения денежных средств в инвестиционные проекты по созданию новых промышленных предприятий на территории муниципального образования. Прогнозные балансы, представленные в схеме водоснабжения, необходимо дополнительно актуализировать в зависимости от складывающихся обстоятельств в соответствии с п.8 «Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Объем расхода воды абонентами (при проектировании системы водоснабжения) на период актуализации схемы водоснабжения при сценарии развития Новомирского сельского поселения представлен в таблице 14.

Таблица 14 — Объем расхода воды на 2020-2038 годы

| Статья расхода воды, тыс м3 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий подъем воды | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 |
| Расход на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 |
| Потери воды при отпуске в сеть | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Питьевой воды, всего в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -населению | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -бюджетным потребителям | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -прочим потребителям | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения в Новомирском сельском поселении отсутствует.

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

Сравнение фактического потребления воды за 2020 год и ожидаемого объема расхода воды в 2038 году при проектировании СВ представлено в таблице 15.

Таблица 15 — Сведения о фактическом потреблении и ожидаемом расходе воды

| Статья расхода | Холодное водоснабжение | Техническое водоснабжение | Горячее водоснабжение | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактическое годовое потребление воды, тыс. м3/год | 13,803 | 0,0 | 0,0 | 13,803 |
| Среднесуточное потребление, м3/сут | 0,0378 | 0,0 | 0,0 | 0,0378 |
| Максимальносуточное потребление, м3/сут | 0,0492 | 0,0 | 0,0 | 0,0492 |
| Перспективный сценарий развития |
| Ожидаемый годовой расход воды, тыс. м3/год | 13,803 | 0,0 | 0,0 | 13,803 |
| Ожидаемое среднесуточное потребление, м3/сут | 0,0378 | 0,0 | 0,0 | 0,0378 |
| Ожидаемое максимальносуточное потребление, м3/сут | 0,0492 | 0,0 | 0,0 | 0,0492 |

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории Новомирского сельского поселения находятся две технологические зоны с централизованным водоснабжением. Все водопроводные сети эксплуатируются Администрацией сельского поселения.

В перспективе развития муниципального образования предлагается расширение границ технологической зоны путем возведения новых кольцевых распределительных водопроводов и присоединенения новых абонентов.

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов питьевой, технической и горячей воды по типам абонентов при проектировании системы водоснабжения на период актуализации схемы водоснабжения рассчитан в соответствии с проектом Генерального плана Новомирского сельского поселения, СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84».

Прогнозные расходы воды при проектировании системы водоснабжения представлены в таблице 17 и содержат в себе распределение расхода воды жилым фондом, бюджетными потребителями, и прочими потребителями Новомирского сельского поселения, с разбиением на горячую, холодную и техническую воду.

Таблица 16 – Прогноз расходов питьевой, технической и горячей воды (при проектировании СВ) по типам абонентов, тыс. м3

| Статья расхода воды | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, в т. ч.: | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Среднесуточное потребление | тыс. м3/сут | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально суточное потребление | тыс. м3/сут | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| – холодная питьевая вода | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| – горячее водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – техническое водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные потребители, в т.ч.: | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Среднесуточное потребление | тыс. м3/сут | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальносуточное потребление | тыс. м3/сут | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| – холодная питьевая вода | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| – горячее водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – техническое водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители, в т. ч.: | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Среднесуточное потребление | тыс. м3/сут | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальносуточное потребление | тыс. м3/сут | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| – холодная питьевая вода | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| – горячее водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – техническое водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО, в т. ч.: | тыс. м3/год | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 |
| Холодная питьевая вода | тыс. м3/год | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 |
| Горячее водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Техническое водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке

В количественном выражении объем потерь воды представлен в таблице 17.

Таблица 17 – Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды (при проектировании СВ) на 2020-2038 гг. (в тыс. м3)

| Наименование/год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск воды из сети | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 |

1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения

В таблице 19 представлен полный подробный перспективный баланс системы водоснабжения, который содержит:

- общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды;

- территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения;

- структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов.

Таблица 18 – Перспективный баланс водоснабжения (в тыс. м3)

| Год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий подъем воды | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 |
| Расход на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 |
| Потери воды при отпуске в сеть | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.: | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 | 13,803 |
| Реализация воды п. Новый Мир., в том числе: | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 |
| Холодное водоснабжение | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 | 11,58 |
| - население | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные потребители | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - население | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные потребители | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Техническое водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - население | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные потребители | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реализация воды п. Маяк., в том числе: | 2,223 | 2,223 | 2,223 | 2,223 | 2,223 | 2,223 | 2,223 | 2,223 | 2,223 |
| Холодное водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - население | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные потребители | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - население | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные потребители | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Техническое водоснабжение | 2,223 | 2,223 | 2,223 | 2,223 | 2,223 | 2,223 | 2,223 | 2,223 | 2,223 |
| - население | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные потребители | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании   расчетного   перспективного   водного   баланса   с   учетом   требований СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» и представлена в таблице 19.

Таблица 19 – Требуемая мощность водозаборных сооружений

| Наим. водозабора | Показатель | Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2038 |
| Новомирское с.п. | Фактическая максимальная производительность скважин | 547 |

Из представленной выше таблицы следует, что на расчетный срок дефицита производительности скважин в Новомирском сельском поселении не возникает.

1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию гарантирующих организаций (ГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Перечень гарантирующих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Новомирского сельского поселения и оказывающих услуги водоснабжения.

Таблица 20

| № п/п | Населенный пункт | Гарантирующая организация | Нормативный документ (№, от какого числа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новомирское с. п | Администрация с.п | - |

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Данным проектом в качестве направлений развития системы водоснабжения Новомирского сельского поселения был выделен вариант развития, согласно которому к реализации предусматриваются следующие мероприятия:

Новомирское с.п.

Источником водоснабжения на перспективу сохраняется подземный водозабор.

У действующих скважин с законченным сроком амортизации необходимо выяснить техническое состояние. При невозможности восстановления эксплуатационных параметров скважин, их ликвидировать и пробурить рядом новые.

Все скважины, находящиеся в антисанитарных условиях, во избежание загрязнения подземных вод, подлежат ликвидации. Для своевременного контроля за качеством воды делать периодически полные химические анализы воды из действующих скважин, в том числе и радиологические исследования. Для работающих скважин предусматривается организовать зоны санитарной охраны их 3-х поясов: первого (строгого) режима, второго и третьего – режимов ограничения.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой всех потребителей необходимо строительство сетей водопровода кольцевого типа, материал - полиэтилен, прокладываются самостоятельно, подземно, вдоль дорог.

В качестве изоляции трубопроводов водоснабжения использовать пенополиуретановый (ППУ) изолятор.

На основании анализа существующего состояния централизованной системы водоснабжения в целом по Новомирского сельскому поселению рекомендуется:

1. Внедрение энергосберегающих технологий, в частности приводы и автоматизированные системы контроля и управления энергоресурсами. Сроки реализации проекта: 2022-2025 гг.;

2. Реконструкция существующих сетей водоснабжения и строительство новых сетей водоснабжения с учетом развития. Сроки реализации проекта: 2020-2038 гг.

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения

Обоснование необходимости реконструкции и модернизации существующих водозаборов

Мероприятия по модернизации существующих водозаборов направлены на обеспечение бесперебойности подачи воды потребителям, повышение энергоэффективности подъема воды, обеспечение санитарных и экологических норм и правил.

Меры по обеспечению бесперебойности работы существующих водозаборов и повышению энергоэффективности подъема воды включают следующие мероприятия:

- реконструкция существующих ВЗУ;

- установка современного энергосберегающего насосного оборудования;

- создание системы автоматизации и телеметрии ВЗУ;

- установка на ВЗУ ультразвуковых или индукционных расходомеров;

- установка уровнемеров и датчиков контроля напоров;

- обеспечение противопожарного запаса воды с учетом требований СНИП 2.04.02-84*;

- замена силового оборудования, обеспечение питания от двух независимых фидеров, замена насосов.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, регламентированных СанПиН 2.1.4.1074-01 0,3-0,5 мг/л, т.е. обладает необходимым длительным действием. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения обрабатываемых объемов воды.

Обоснование необходимости реконструкции существующих сетей водопровода

Слабым звеном водопроводной сети являются стальные трубы. Согласно амортизационным нормам, расчетный срок эксплуатации стальных в коммунальном хозяйстве не превышает 20-25 лет, фактически срок службы трубопроводов еще меньше. Для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4-5% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае, если планомерная замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими затратами и неудобствами для населения.

Замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов.

Цели:

- повышение надежности подачи воды;

- снижение неучтенных расходов за счет сокращения: потерь при авариях; скрытых утечек; полезных расходов на промывку сетей.

Обоснование необходимости строительства сетей водопровода

Цель: обеспечение услугами бесперебойного централизованного водоснабжения Новомирского сельского поселения.

Задачи:

- прокладка сетей для подключения новых абонентов;

- закольцовка существующих сетей для выравнивания нагрузок основных продольных магистралей и обеспечения надежности работы системы.

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

В таблице 21 представлены основные характеристики строящихся и реконструируемых объектов централизованной системы водоснабжения.

Таблица 21

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Рекомендуемые мероприятия согласно генплану |
| 1 | Капитальный ремонт сетей водовода, п. Маяк | Сети водопровода | 2024год |

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В границах Новомирского сельского поселения водоснабжение осуществляют Администрация сельского поселения.

Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения на территории Новомирского сельского поселения отсутствуют.

Планы по модернизации системы диспетчеризации телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах водоснабжения отсутствуют.

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учёта в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учёта используемых энергетических ресурсов (далее – Порядок заключения договора установки ПУ), утверждён приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149, вступил в силу с 18.07.2010. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3

Порядка заключения договора установки ПУ Управляющая организация как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учёта используемых энергетических ресурсов.

В настоящее время не все потребители оснащены приборами учета холодной воды. Потребители, у которых не установлены приборы учета потребляемой воды, производят оплату исходя из расчетных данных.

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Варианты прохождения трубопроводов подробно представлены в картах-схемах, являющихся неотъемлемой частью настоящего документа.

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Схема обеспечения потребителей питьевой водой на перспективу сохраняется. Строительство насосных станций, резервуаров и водонапорных башен не предполагается.

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения представлены в графических приложениях к настоящему проекту.

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схемы существующего размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения представлены в приложениях.

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в Новомирском сельском поселении служат подземные воды.

Водозаборы Новомирского сельского поселения не имеют согласованной зоны санитарной охраны источника водоснабжения.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения, предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в п. Новый Мир, п. Маяк.

1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды из источника воды и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

Предлагаемые к новому строительству и реконструкции объекты централизованной системы водоснабжения не оказывают вредного воздействия на водный бассейн территории Новомирского сельского поселения.

1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Сооружения водоподготовки в Новомирском сельском поселении отсутствуют.

Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с нормами и правилами, а также рекомендациями производителя.

1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с выбранными направлениями развития системы водоснабжения сформирован определенный объем реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения. Оценкой вложений в модернизацию коммунального хозяйства является уменьшение количества потерь воды при транспортировке населению питьевой воды нормального качества и достаточного объема.

Перечень мероприятий с предварительной оценкой объемов проектных и СМР содержится в таблице 22.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2020 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналогии мероприятий (объектов).

Комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий включает:

- проектно-изыскательные работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем централизованного водоснабжения представлена в таблице 22.

1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

В таблице 22 сведены все мероприятия, предусмотренные схемой водоснабжения в соответствии с предложенными вариантами развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования. В таблице отражены следующие сведения:

1. Стоимость реализуемых мероприятий с разбивкой затрачиваемых денежных средств по годам реализации в ценах 2019 года с учетом НДС.

2. Разбивка мероприятий по группам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

Группа 1 – «Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов»;

группа 2 – «Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов»;

группа 3 – «Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов»;

группа 4 – «Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий»;

группа 5 – «Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения».

Таблица 22 – Сводная таблица мероприятий по развитию системы водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика | Затраты, тыс. руб. | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 гг | 2026 г | 2027 – 2038 гг | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рекомендуемые мероприятия согласно генплану |
| 1 | Капитальный ремонт сетей водовода, п. Маяк | 3100 м | - | - | - | - | - | 4867,0 | - | - | - | МБ ОБ |
| Итого: | - | - | - | - | - | 4867,0 | - | - | - |  |
| МБ – местный бюджет, ОБ – окружной бюджет, ВнИст – внебуюджетные источники |

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения относятся:

- . Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Качество воды, подаваемой потребителям в Новомирском сельском поселении, в целом соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Целевые показатели качества питьевой воды по состоянию на 2020 год предоставлены не были.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения устанавливаются в отношении:

- аварийности централизованных систем водоснабжения;

- продолжительности перерывов водоснабжения.

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоснабжения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоснабжения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.

Целевой показатель продолжительности перерывов водоснабжения определяется исходя из объема воды в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоснабжения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоснабжения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.

Согласно п.7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории.

Все населенные пункты Новомирского сельского поселения относятся к третьей категории централизованных систем водоснабжения.

Перерывы в подаче воды более 24 часов в течение 2020 года, согласно данным водоснабжающих организаций зафиксировано не было, следовательно, коэффициент аварийности на сегодняшний день равен нулю. Перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются. Все нарушения подачи воды устраняются аварийными бригадами оперативно.

Целевые показатели качества питьевой воды по состоянию на 2020 год предоставлены не были.

Показатели эффективности использования ресурсов

Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке устанавливается в отношении:

1. Уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;

2. Доли абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.

Целевой показатель потерь холодной воды, горячей воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

Доля абонентов, указанная в подпункте 2 настоящего пункта, определяется исходя из объемов потребляемой абонентами холодной воды, горячей воды, подтвержденных данными приборов учета.

Точные сведения о доле абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета, - отсутствуют. В связи с этим, расчет показателя эффективности использования ресурсов (с точки зрения оснащенности приборами учета) не осуществить.

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В Новомирском сельском поселении бесхозные сети водоснабжения, отсутствуют.

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа

В данном разделе приводится описание существующего положения в сфере водоотведения Новомирского сельского поселения. Также в настоящем разделе будут рассмотрены проблемные места системы сбора, транспортировки и очистки сточных вод для дальнейшего определения перечня конкретных мероприятий, направленных на развитие системы, улучшение экологической обстановки входящей в состав МО территорий, повышение энергоэффективности, надежности системы водоотведения муниципального образования.

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Система централизованного водоотведения на территории Новомирского сельского поселения не осуществляется. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, и деление территории поселения, на эксплуатационные зоны отсутствует.

Объекты, неохваченные центральным водоотведением, используют септики, либо выгребные ямы. Жидкие нечистоты, как правило, утилизируются в пределах придомовых участков.

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений

Система централизованного водоотведения Новомирского сельского поселения отсутствует. Очистные сооружения канализации на территории Новомирского сельского поселения отсутствуют.

Анализ существующего состояния системы водоотведения показал наличие следующих особенностей:

- централизованная система водоотведения отсутствует;

- отсутствие герметичных выгребов и септиков полной заводской готовности на территории индивидуальной жилой застройки;

- негативное влияние сброса сточных вод на рельеф на состояние окружающей природной среды;

- канализование в септики и выгребы не заводского изготовления, негативно сказывается на экологическом состоянии территории с децентрализованной системой водоотведения.

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Технологической зоной водоотведения очистных сооружений канализации являются централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды (хозяйственно-бытовые) от административной застройки и жилых домов среднеэтажной застройки. К нецентрализованной системе водоотведения относятся зоны, где устроены выгребные ямы и вывоз сточных вод из них производится специализированным автотранспортом по заявкам жителей на рельеф местности.

На территории Новомирского сельского поселения централизованная система водоотведения не осуществляется. Сбор ЖБО осуществляется в септики.

Территорию децентрализованного водоотведения в границах Новомирского сельского поселения можно поделить на три зоны: п. Новый Мир, п. Маяк.

ЖБО собираются в септики, затем выкачиваются и вывозятся ассенизаторской машиной на поля ассенизации.

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Система централизованного водоотведения Новомирского сельского поселения отсутствует. Утилизация осадков с очистных сооружения не осуществляется, ввиду их отсутствия на территории Новомирского сельского поселения.

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Канализационные коллекторы и сети отсутствуют.

2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения.

Система централизованного водоотведения Новомирского сельского поселения отсутствует.

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Централизованная система водоотведения в Новомирском сельском поселении отсутствует.

2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Системой децентрализованного водоотведения охвачено вся территории поселения.

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

Система централизованного водоотведения на территории Новомирского сельского поселения не осуществляется.

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:

- отсутствие централизованной системы водоотведения на территории Новомирского сельского поселения.

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории Новомирского сельского поселения не осуществляется. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения отсутствует.

2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории Новомирского сельского поселения не осуществляется. Притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения отсутствует.

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Система централизованного водоотведения на территории Новомирского сельского поселения не осуществляется. Приборы учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов отсутствуют.

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Система централизованного водоотведения на территории Новомирского сельского поселения не осуществляется. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей отсутствуют.

Таблица 23 – Ретроспективный баланс поступления сточных вод за 2011 — 2020 гг.

| Система водоотведения | Ед. изм. | Величина показателя по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Пропущено сточных вод через КОС, в т.ч.: | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Население | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджетные потребители | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие организации | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 24 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения за 2011-2020 гг.

| Показатель | Среднесуточный расход воды в максимальные сутки, м3/сут |
| --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Фактическая максимальная производительность КОС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная (требуемая) производительность КОС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит производительности КОС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит производительности КОС, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений

Таблица 25

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Расчетное водоотведение, тыс. м3/год | Среднее водоотведение, тыс. м3/сут | Максимальное водоотведение, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - |

2.3 Прогноз объема сточных вод

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории Новомирского сельского поселения не осуществляется. Фактическое поступление в централизованную систему водоотведения сточных отсутствует. Информация о планируемых поступлениях вод в центральную систему водоотведения Новомирского сельского поселения на расчетный срок.

Таблица 26

| Статья расхода | ед. | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025-2038гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по Новомирскому с.п. |
| Объем отведенных стоков | м3/год | Централизованное водоотведение отсутствует |
| Собственные организации: | м3/год |  |
| в т.ч. собственные стоки участка водоотведения | м3/год |  |
| Объем сточных вод пропущенной ч/з очистные сооружения | м3/год |  |
| Объем реализации услуг всего в том числе: | м3/год |  |
| -население | м3/год |  |
| -бюджетные орган-и | м3/год |  |
| -прочие потребители | м3/год |  |

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории Новомирского сельского поселения не осуществляется. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) отсутствует.

2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Система централизованного водоотведения на территории Новомирского сельского поселения не осуществляется.

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории Новомирского сельского поселения не осуществляется. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения отсутствуют.

2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Система централизованного водоотведения на территории Новомирского о сельского поселения не осуществляется. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия отсутствует.

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения являются:

- модернизация системы водоотведения;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели системы водоотведения Новомирского сельского поселения на фактический год отсутствуют т.к. централизованное водоотведение не осуществляется.

2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

В Новомирском сельском поселении проектом предусматривается децентрализованная система канализации населенного пункта. Для этого проектом предлагаются следующие мероприятия:

- устройство аккумулирующей емкости (выгреба заводского исполнения) для каждого индивидуального жилого объекта. Объем аккумулирующей емкости должен быть рассчитан на 3-5 суточное наполнение согласно норме суточного водопотребления на человека, фактический объем определяется при рабочем проектировании;

- аккумулирующие емкости (выгребы заводского исполнения) от общественной застройки следует располагать на заднем плане (с тыльной стороны здания);

- аккумулирующая емкость располагается на расстоянии не менее 5 метров от здания согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Для очистки сточных вод при децентрализованной схеме следует применять фильтрующие колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи, аэротенки на полное окисление, сооружения физико-химической очистки для объектов периодического функционирования (заводского изготовления).

2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Основные мероприятия по реализации схем водоотведения направлены на улучшение качества услуг по водоотведению сточных вод и могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Новомирского сельского поселения.

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения на территории Новомирского сельского поселения отсутствуют.

В таблице 27 представлены основные характеристики строящихся объектов централизованной системы водоотведения Новомирского сельского поселения.

Таблица 27

| № п/п | Мероприятие | Характеристики | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Рекомендуемые мероприятия |
| 1 | - | - | 2021-2038 гг |

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В Новомирском сельском поселении отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения.

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Маршруты прохождения трубопроводов (трасс) в районе перспективного строительства подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования.

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Проекты зон санитарной охраны сетей и сооружений централизованной системы водоотведения в Новомирском сельском поселении отсутствует.

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения приведены в таблицах ниже.

Таблица 28 – Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки |
| --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: |  |  |  |  |
| а) фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| б) орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

Таблица 29 – Размеры санитарно-защитных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

| Инженерные сети | Расстояние, м, от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | Фундаментов зданий и сооружений | Фундаментов ограждений предприятий эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | Оси крайнего пути | Бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | Наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги | Фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением |
|  |  |  | Железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки | Железных дорог колеи 750 мм и трамвая |  |  | До 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и троллейбусов | Св.1 до 35 кВ | Св.35 до 110 кВ и выше |
| Водопровод и канализация | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 2,8 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 2,8 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |

| Инженерные сети | Водопровод | Канализация | Дождевая канализация | Газопровод | Кабельные сети | Кабели связи | Тепловые сети | Каналы, тоннели | Наружные пневмомусоропроводы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопровод | См. примечание 1 | См. Примечание 2 | 1,5 | 42767,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| Канализация | См. примечание 2 | 0,4 | 0,4 | 42856,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Примечания:

1. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно- геологических условий в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

2. Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать: до водопровода из железобетонных труб и асбестоцементных труб-5 м; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм-1,5 м, диаметром свыше 200 мм-3 м; до водопровода из пластмассовых труб-1,5 м. Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Точное определение границ зон размещения объектов централизованной системы водоотведения уточняется в ходе проектных работ.

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Целью мероприятий по использованию централизованной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

Отвод сточных вод с территории индивидуальной жилой застройки обеспечить в герметичные  выгреба и септики.

Целью мероприятий по использованию централизованной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.

Осадки очистных сооружений с учетом уровня их загрязнения могут быть утилизированы следующими способами: термофильным сбраживанием в метантенках, высушиванием, пастеризацией, обработкой гашеной известью и в радиационных установках, сжиганием, пиролизом, электролизом, получением активированных углей (сорбентов), захоронением, выдерживанием на иловых площадках, использованием как добавки при производстве керамзита, обработкой специальными реагентами с последующей утилизацией, компостированием, вермикомпостированием.

В случае, если стоки после полной биологической очистки не соответствуют нормам СанПиН по показателям сброса, необходимо предусматривать доочистку сточных вод: коагуляция, отстаивание, фильтрование на кварцевых фильтрах, хлорирование или обработка очищенных стоков УФ.

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство объектов систем централизованного водоотведения представлена в таблице 30.

Таблица 30

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика | Затраты, тыс. руб. | Этап внедрения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | 2021-2038 гг | МБ, ОБ. |
| Итого: | - |  |  |
| МБ – Местный бюджет, ОБ – Окружной бюджет |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того, объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В соответствии со статьей 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» Схема водоотведения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных Схемой водоотведения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.

В соответствии с частью 1 статьи 39 Закона, «к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Целенные показатели развития централизованной системы водоотведения представлены в таблице 31.

Таблица 31

| Группа | Целевые индикаторы | 2021-2038 |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км | 0 |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км | 0 |
|  | 3. Износ канализационных сетей, % | 0 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения | 0 |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, % | 0 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, % | 0 |
| 4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения | 1. Объем снижения потребления электроэнергии, тыс. кВтч/год | - |
| 5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | - |
|  | 2. Соотношения цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности | - |
| 6. Показателями эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод | 1. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 куб. м сточных вод (кВт ч/м3) | на перекачку | 0 |
|  |  | на очистку | - |
| 7. Иные показатели |  |  | - |

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной снетемы водоотведення н перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на территории Новомирского сельского поселения отсутствуют.